Фирма

ООО "Сибирь"

Заказчик

Котельная ЗАО "Арефьевское"

Контролер

**Прибор** testo 875-1

Объектив:

Standard 32°

Заказ



Графические данные:

Дата: Время: Файл:

21.11.2013

10:39:32

IR\_04932.BMT

Коэффициент излучения: Отраж. темп. [°C]:

0,93

20,0

Выделение изображений:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Измеряемые объекты** | **Темп. [°C]** | **Излуч.** | **Отраж. темп. [°C]** | **Примечания** |
| Точка измерения 1 | 42,0 | 0,93 | 20,0 | - |
| Точка измерения 2 | 39,7 | 0,93 | 20,0 | - |

**Примечания:** Отсутствует тепловая изоляция



Графические данные:

Дата: Время: Файл:

21.11.2013

10:39:45

IR\_04933.BMT

Коэффициент излучения: Отраж. темп. [°C]:

0,93

20,0

Выделение изображений:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Измеряемые объекты** | **Темп. [°C]** | **Излуч.** | **Отраж. темп. [°C]** | **Примечания** |
| Точка измерения 1 | 39,3 | 0,93 | 20,0 | - |

**Примечания:** Отсутствует тепловая изоляция



Графические данные:

Дата: Время: Файл:

21.11.2013

10:40:19

IR\_04935.BMT

Коэффициент излучения: Отраж. темп. [°C]:

0,93

20,0

Выделение изображений:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Измеряемые объекты** | **Темп. [°C]** | **Излуч.** | **Отраж. темп. [°C]** | **Примечания** |
| Точка измерения 1 | 37,8 | 0,93 | 20,0 | - |
| Точка измерения 2 | 37,0 | 0,93 | 20,0 | - |

**Примечания:** Отсутствует тепловая изоляция



Графические данные:

Дата: Время: Файл:

21.11.2013

10:40:03

IR\_04934.BMT

Коэффициент излучения: Отраж. темп. [°C]:

0,93

20,0

Выделение изображений:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Измеряемые объекты** | **Темп. [°C]** | **Излуч.** | **Отраж. темп. [°C]** | **Примечания** |
| Точка измерения 1 | 41,9 | 0,93 | 20,0 | - |
| Точка измерения 2 | 36,1 | 0,93 | 20,0 | - |

**Примечания:** Отсутствует тепловая изоляция

,